BKFR系列防爆分体挂壁式空调机

使

用

说

明

书

无锡玛德安防爆电器有限公司

目        录

一、适用范围………………………………………………

二、主要技术参数…………………………………………

三、结构与工作原理简介…………………………………

四、显示屏与操作按键说明………………………………

五、基本操作………………………………………………

六、使用说明………………………………………………

七、安装……………………………………………………

八、注意事项………………………………………………

九、维护保养………………………………………………

十、常见故障及处理方法…………………………………

十一、产品换修规定………………………………………

BKFR系列防爆挂壁式空调机是我公司用可靠的防爆技术与制冷技术相结合，在严格的质量管理下生产出来的，用于替代进口防爆空调的高品质产品。为了使本产品能为用户创造一个安全、舒适的工作环境，在操作之前，请仔细阅读本说明书。

- 适用范围

BKFR系列防爆挂壁式空调机（以下简称空调机）符合GB3836.1-2010；GB3836.4-2010；GB/T3836.5-2017；GB3836.9-2014；GB/T3836.15-2017 ；GB4706.32-2012、GB/T7725-2004等防爆电气和房间空调机等国家标准所规定的技术条款，产品经国家防爆电气产品质量监督检验中心测试合格。取得了防爆合格证，其防爆标志为ExdibmbpxIICT4Gb。

本产品防爆性能可靠、外型美观、操作简便。选用国家优质的热泵涡旋型压缩机，制冷（热）性能可靠，噪声低。是易燃易爆场所确保人身安全和生产设备正常运转，改善工作环境的必备设备。广泛适用于石油、化工、冶金、军工、医药等企业有类别为IIA、IIB或IIC，温度组别为T1-T4组的爆炸性气体混合物的生产车间、控制室、库房、加油站等划定危险区域为2区的场所使用。

- 产品型号及防爆标志的含义

1.1产品型号

在空调机的一些部件的外壳明显处有红色“Ex”标志，表示该部件为防爆部件，空调机整机为防爆产品。

- 空调机在下列工况条件下能可靠工作。

2.1海拔不超过2000m；

2.2制冷时，室外温度不高于43℃；制热时，室外温度不低于-7℃；

2.3相对湿度不大于90%（+25℃时）；

2.4无剧烈震动的地方；

2.5存在IIA、IIB或IIC类，T1-T4组爆炸性环境2区场所；

2.6单相电压220V、50Hz的交流电源；

3.适用环境中的易燃易爆气体举例：

表1

| 温度组别 类别 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IIA、IIB、IIC | 甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、奔、甲苯、二甲苯、丙酮、一氧化碳、苯酚、甲酚、二氯乙烯、氯苯、氨丙烷。丙烯腈、氰化氢、焦炉煤球、氢等 | 丁烷、环戊烷、丙烯、乙苯、异丙基苯、甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、环已酮、甲酸甲酯、醋酸乙酯、二氯乙烷、氯乙烯、甲胺、乙烯、乙烩等 | 戊烷、乙烷、环己烷、松节油、石脑油、石油、煤油、燃料油、汽油、戊醇、己醇、氯丁烷、二甲醚、丁烯醛等 | 已基甲基醚、乙醛、二丁醚、二乙等 |

- 主要技术参数

| 型号 |  | BKFR-26 | BKFR-35 | BKFR-50 | BKFR-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定制冷量（W） |  | 2300 | 3200 | 4600 | 7200 |
| 额定制热量（W） |  | 2600 | 3750 | 5400 | 8400 |
| 额定功率（W） | 制冷 | 825 | 1147 | 1750 | 2780 |
|  | 制热 | 790 | 1160 | 1700 | 2700 |
| 额定电流 （A） | 制冷 | 3.8 | 5.3 | 8 | 10.1 |
|  | 制热 | 3.6 | 5.4 | 7.7 | 12.3 |
| 电源（V/Hz） |  | 220V/50Hz |  |  |  |
| 循环风量（m³/h） |  | 480 | 550 | 800 | 1100 |
| 噪声 | 室内db（A） | ≤34 | ≤37 | ≤40 | ≤46 |
|  | 室外db（A） | ≤48 | ≤50 | ≤53 | ≤56 |
| 外形尺寸 长*宽*高 | 室内 | 680*250*200 | 815*285*200 | 870*280*250 | 1150*320*280 |
|  | 室外 | 770*530*200 | 780*540*240 | 780*540*240 | 860*730*300 |
| 推荐适用面积m² |  | 10-16 | 15-22 | 21-31 | 32-50 |

- 结构与工作原理简介

- 主要结构

1.1空调机主要由以下部件组成：

a.室内机组：由室内机冷凝器，隔爆型电动机，防爆操作箱，室温传感器，管温传感器，防爆电气控制箱等。

b.室外机组：由压缩机，室外机冷凝器，节流元件，隔爆型电动机，电磁阀，，管温传感器，高压保护器，低压保护器防爆电气控制箱等。

1.2工作系统分为：

a.由全封闭压缩机、冷凝器、蒸发器、管道及节流毛细管等组成制冷循环系统，制成气密性。

b.风扇电机、离心风机、轴流风扇及气流导向外壳组成通风系统，制成隔爆型。

c.交流接触器、控制印刷电路板、测温传感器、单相电机电容器、变压器等组成电气控制系统，制成隔爆型。

2.主要工作原理

当室内/外机组用气、液配管相连后，便构成制冷（热）循环系统。

当室内/外机组用电气连接线相连后，便构成整套防爆电气控制电路。

2.1制冷工作原理

机组接通电源，设定制冷状态后，压缩机开始工作，从室内侧热交换器（冷凝器）中冷凝程液体。经节流，压力、温度降低的制冷剂进入室内侧热交换器（蒸发器）中进一步蒸发、汽化，吸收室内热量，再通过吸气管进入压缩机，从而完成一个制冷循环，如此周而复始，达到制冷目的。

2.2制热工作原理

机组接通电源，设定制热状态后，压缩机与电磁换向阀同时开始工作，从室外测热交换器（蒸发器） 中进一步蒸发、汽化，吸收室外空气中的热量，再通过吸气管进入压缩机，从而完成一个制热循环，如此周而复始，达到制热目的。

- 显示屏与操作按键说明

- 显示屏

1.1风速：显示不同的风速对应相应的波浪条，上面一条为低风，中间为中风，下面为高风。

1.2运行模式显示。

1.3设定温度显示。

1.4自动：在该模式下，控制器根据室温的变化自动决定其运行模式。

1.5“”送风：该模式下压缩机不工作。

1.6“”制热：升高室内温度。

1.7“”制冷：降低室内温度。

1.8“定时开/关”：设定预约开/关机时间。

2.功能键（操作按键）

2.1开关键：开启或关闭空调机（按一次为开机，再按一次为关机）。

2.2模式键：逐次按此键，模式可在“自动-制冷-送风-制热-自动”质检循环转换。

2.3风速键：按此键，风速可在“自动-低-中-高-自动”质检循环转换。

2.4温度键：在开机运行状态，按“温度+”和“温度-”键可以改变设定温度（16℃-30℃）。在自动模式下，此两键不起作用。同时按此两件后，所有按键功能被屏蔽，解除所有按键屏蔽功能。

2.5测试功能：每次接通空调机电源后，在未按下任何键时，若按下“温度-”键：则马上进入强制制热运行，压缩机延时保护不起作用。立即启动制热，内/外风机以高速运转，显示屏显示所有图案字符，约5分钟后停机，进入正常待机状态。若按“温度+”键：则进入强制制冷运行，压缩机延时保护不起作用。立即启动制热，内/外风机以高速运转，显示屏显示所有图案字符，约5分钟后停机，进入正常待机状态。

五、基本操作

1.使用自动方式

在此方式时，空调机将更具室温自动选择制热、制冷。

- 按“开关”键，显示屏点亮。

- 按“模式”键，选择自动方式，显示屏显示“自动”，则空调机进入自动运转方式工作。

- 如再按“开关”键，空调机停止运转，显示屏显示消失，为关机状态。

2.使用制冷方式

a.按“开关”键，显示屏点亮。

b.按“模式”键，选择制冷方式，显示屏显示“”。

c.按“温度-”或“温度+”键，设定所需温度。

推荐设定温度范围26℃-28℃，且设定温度低于室温。

- 按“风速”键，选择所需风速，则制冷操作设置完毕，空调机进行制冷工作。

- 如再按“开关”键，空调机停止运转，显示屏显示消失，为关机状态。

3.使用制热方式

a.按“开关”键，显示屏点亮。

b.按“模式”键，选择制热方式，显示屏显示“”。

c.按“温度-”或“温度+”键，设定所需温度。

推荐设定温度范围22℃-24℃，且设定温度高于室温。

- 按“风速”键，选择所需风速，则制冷操作设置完毕，空调机进行制热工作。

- 如再按“开关”键，空调机停止运转，显示屏显示消失，为关机状态。

4.选择抽湿方式

a.按“开关”键，显示屏点亮。

b.按“模式”键，选择抽湿方式，显示屏显示“”。

c.按“温度-”或“温度+”键，设定所需湿度。

注：在此方式，风量被固定在自动档，不能变动。

d. 如再按“开关”键，空调机停止运转，显示屏显示消失，为关机状态。

5.使用送风方式

a.按“开关”键，显示屏点亮。

b.按“模式”键，选择送风方式，显示屏显示“”。

c.按“风速”键，选择所需风速，则空调机按送风方式工作，不改变室温。

d. 如再按“开关”键，空调机停止运转，显示屏显示消失，为关机状态。

6.调整风向

a.用手扳动室内机出风口的垂直、水平导风板至所需方向。

六、使用说明

1.关机后，又马上开机或在运转中按“模式”键改变运转方向时，为了保护压缩机，空调机将停止2-3分钟后，再回复运转。

2.自动方式，温度设定值对空调运转不起作用。

3.制热操作时，室外温度为-7℃-24℃，室内温度为-7℃-30℃；制冷操作时，室外温度为17-43℃；室内温度为17-32℃。

4.当环境湿度超过80%时，长时间处于制冷或除湿运转方式时，在室内机出风口等处会出现凝露、滴水等现象。

5.在制热方式下，空调机开始运转时，由于需要预热，可能没有热风从出风口吹出，请等待3-5分钟。

6.制热运转时，室外机有水蒸气出现，这是由于机组在化霜时产生的水蒸气和水所致。

7.空调机采用热泵型压缩机，制热时从室外空气中热量，再到室内，所以室外环境温度将大大影响空调机的制热效率。如室外温度变得很低，请与其它防爆取暖设备一起使用。

8.在空调机运转时或关机后，有时会听到“沙沙”的流水声，这是制冷剂循环流动的声音，属正常现象。

七、安装

1.室内机的安装

1.1安装的地点

a.安装在使吹出的空气可以到达室内各个角落的地方。

b.避免对吹出空气、吸入空气的流动有保障的地方。

c.避免装有高频设备的地防。

d．安装位置必须足以承受室内机的重量，且保持水平。

e.为了减少制冷（热）量的损耗，房间应有较好的隔热、密封性。

2.室外机的安装

2.1安装地点选择

a.选择通风良好，阳光不能直接晒到的地方，如不可避免，请安装遮阳雨棚。

b.安装和维修较为方便，且有足够立脚点的地方。.

c.室外机必须安装于牢固基础上。

d.室外机运转的噪声和吹出的热风不影响他人工作、休息的地方。

2.2安装

a.应使用螺栓将室外机水平的安装在牢固的基础或支架上，固定用螺栓为M10，并且须高出安装面25mm以上。

b．为了放置遇到地震或突然刮起大风也不至于是室外机到谈，必须牢靠地进行安装固定。

3.制冷系统管道的连接

a．连接配管必须水平、垂直设置，不应倾斜。

b．若室内、外机实际高度越过3米时，配管应绕一圈。

c．检查气液配管是否密封良好。

d．若装配长度超过5米，按30g/m追加制冷剂。

e.配管可以从室内机的右侧、后侧或底部连接。

f．在连接配管前请在配管扩好口的部分（里、外两面）涂上些冷冻机油，然后将其对准接头中心，用手先拧几圈螺母。

g．用两个扳手拧紧螺母，若拧的太紧会损坏配管扩口部分的坡口。

h．配管连接好后，必须用电子泄漏检测仪或浸过肥皂水的海绵，检查所有接头油污泄漏。

i．当检查无泄漏后，应将配管用保温材料（海绵馆）包扎好。包扎绑带时，须从配管下部开始，以免雨水浸入。

4.排水管的连接

a.使用排水配管其直径应相同于或大于其连接管道的直径，其长度尽可能短些，连接时稍微倾斜。

b.排水管的接头处必须用胶带绑好。

c.排水管可以向右、向下或向后三个朝面安装，安装时必须考虑排水通畅。

5.电气连接

a.空调机的电源为单相220V频率50Hz。

b.空调机的电源线必须是供空调机单独使用，其线径在2mm²以上。

c.在电源电压波动范围超过空调机正常工作电压范围的场所，须装交流稳压电源，交流稳压电源必须设在无易燃易爆气体的场所。

d.在空调机供电电源线上，靠近空调机的地方必须安装有适当容量（25A-60A）的防爆空气开关，严禁使用无保护作用的防爆插销。

八、注意事项

1.空调机停机后，须间隔3分钟以上才能再次启动。

2.电源电压必须在额定电压±10%之间，长期在不正常电压下工作，极易损坏空调机。

3.当内置保险丝烧断后，更换新的保险丝应与原保险丝的容量相同。

4.空调机的电缆引入，引出口采用防爆填料函结构。

5.空调机有些部件采用浇封防爆，严禁损坏浇封，浇封一旦被损坏，将失去防爆能力。

6.接线或更换保险丝后，防爆电气部件外壳装配必须牢固，箱体和箱盖的接合面为隔爆面，需涂204-1防锈油，不得有杂物及划、碰伤。紧固件必须拧紧。

7.空调机出厂时，室内、外机已装配完好，本公司将派人员上门安装、调试，严禁用户随意打开各防爆电气控制箱外壳。

8.如要对空调机外表面清除灰尘，必须用湿的全棉毛巾擦拭，严禁用干的化纤类抹布擦拭，以免产生危险静电。

9.维修人员必须具备专业防爆电气知识和普通分体式空调机电气、制冷知识。用户不具备维修能力时，可通知本公司派员解决。

10.用户在不具备维修能力的情况下，私自拆装空调机，影响其防爆能力和制冷、制热能力，由此造成的后果与本公司无关。

11.各接地线必须可靠接地，确保空调机安全运行。

12.空调机必须有专人负责，并按说明书要求进行操作和维护，严禁在违反说明书使用要求的情况下，随意乱按操作按键。

13.空调机在使用中如出现异常现象，应立即关机，待查明原因，排除故障后，才能继续使用。

14.请勿在室内、外机组连接状态下搬移室内、外机，因搬移过程中易造成配管连接、电气连接的损坏，产生危险。

15.产期不使用时，应切断空调机制前级电源。

16.遥控器采用双鹿牌7#RO3PAAA  1.5V碳性电池。

九、维护保养

以进行维护、保养之前，必须切断空调机的的前级供电电源，室内机的空气滤尘网的前级供电电源。室内机的空气滤尘网每三个月清洗一次，但如室内灰尘多则应每月清洗一次。

a.关机后切断前级供电电源。

b.拆下进风格栅的螺钉。

c.打开进风格栅。

d.过滤网装在进风格栅的内侧，拉出空气滤尘网。

e.清洗滤尘网：使用吸尘器吸除灰尘，若滤尘网脏污严重，可用温水（低于40℃）加中性洗涤剂清洗，用水漂清、晾干。

f.重新安装滤尘网，对齐下前面板上的滑道，将滤尘网安装到位，合上进风格栅，拧紧螺钉，并盖好螺钉盖。

注意：取出空气滤尘网时，请不要将其拉伤。

2.清洁面板和机体

需要清洁面板和集体时，必须柔软的棉布或毛巾沾少许水或洗涤剂轻轻擦洗，洗净后再用干净的棉布将其擦干，严禁用水冲洗，否则会损坏机内绝缘，导致严重危险。切勿用汽油、挥发剂或稀释剂及粉剂作清洁剂，清洗空调机。

3.空调机应设专人负责维护，维护人员必须具备防爆电气知识，经常检查空调机的工作情况是否正常，发现异常应立即停止使用，待排除故障后，才可继续使用。

十、常见故障及处理方法

| 故障现象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 空调机不运转（室内外风机及压缩机均不运转） | 断电 | 确认是否断电，等待恢复供电 |
|  | 防爆空气开关处于断开状态 | 接通开关 |
|  | 电源保险丝烧断 | 查线路有无短路，更换保险丝 |
| 空调机运转，但制热、制冷效果差 | 温度设置不恰当 | 征调温度至恰当数值 |
|  | 室内、外机进、出风口受堵 | 清除障碍物 |
|  | 空气滤尘网堵塞 | 清除滤尘网 |
| 空调机运转，但制热、制冷效果差 | 阳光直射室内（制冷时） | 遮挡阳光避免直射室内 |
|  | 门窗未关严 | 紧闭门窗，减少开门次数 |
|  | 室内机出风口导风板位置不当 | 调整导风板位置 |
| 压缩机不运转 | 电网电压太高或太低 | 等电压恢复正常后再使用 |
|  | 停机后再启动，间隔时间不满3分钟 | 等待3分钟后再启动 |
|  | 压缩机已损坏 | 更换 |
| 风机不运转，但压缩机运转正常 | 风机电动机烧坏 | 更换 |
|  | 风机电动机电容器损坏 | 更换 |
| 其他问题 | 待查 | 由制造单位排除 |

十一、产品换修规定

1.空调机出厂前均按国家有关标准及企业标准中规定的出厂检验项目逐项进行了检验，合格后才能出厂。

2.安装、使用空调机，请按本说明书的要求及规定进行，凡违反本说明书的有关规定而造成的损坏均不属免费换修范围。

3.用户在搬运、作用中由于碰撞面损坏的不属免费换修范围。

4.空调机在一年之内（以发货日期开始）由于制造质量原因，而不能正常工作的，本公司免费修理，直至更换。

5.保修期外或部署免费换修范围的维修，则酌收修理费和差旅费。

地址：江苏省无锡市惠山区堰盛路39号（堰桥镇）

电话：0510-83592630

传真：0510-83740746

邮编：214174

E-mail：info@wxmda.com

http：//www.wxmda.com